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	7
	封闭冷通道
	维谛/维谛技术有限公司
	SA2-D1220121
	中国
	套
	1
	119272
	119272
	签订合同后70天内

	8
	动环管理平台
	维谛/维谛技术有限公司
	SiteWeb WorkStation
	中国
	套
	1
	85700
	85700
	签订合同后70天内

	9
	微动环监控系统
	维谛/维谛技术有限公司
	SA2-M501
	中国
	套
	1
	52171
	52171
	签订合同后70天内

	10
	安防监控系统
	维谛/维谛技术有限公司
	CHD-5F
	中国
	套
	1
	35590
	35590
	签订合同后70天内

	11
	市电输入配电柜
	维谛/维谛技术（江门）有限公司
	定制
	中国
	台
	1
	132544
	132544
	签订合同后70天内

	12
	UPSA输出配电柜
	维谛/维谛技术（江门）有限公司
	定制
	中国
	台
	1
	84582
	84582
	签订合同后70天内

	13
	UPSB输出配电柜
	维谛/维谛技术（江门）有限公司
	定制
	中国
	台
	1
	84582
	84582
	签订合同后70天内

	14
	动力配电柜
	维谛/维谛技术（江门）有限公司
	定制
	中国
	台
	1
	87570
	87570
	签订合同后70天内

	15
	智算精密列头柜
	维谛/维谛技术（江门）有限公司
	定制
	中国
	台
	1
	60000
	60000
	签订合同后70天内

	16
	IT设备主输入电缆
	广东金科/广东金科电缆实业有限公司
	WDZ-YJY(4*185+95mm2)
	中国
	米
	610
	1083
	660630
	签订合同后70天内

	17
	动力设备主输入电缆
	山东邮电/山东省邮电工程有限公司
	定制
	中国
	米
	利旧　
	4000
	4000
	签订合同后70天内

	18
	UPS输入输出电力电缆
	广东金科/广东金科电缆实业有限公司
	WDZ-YJY(4*185+95mm2)
	中国
	米
	92
	1083
	99636
	签订合同后70天内

	19
	UPS到电池汇流盒连接线电力电缆
	广东金科/广东金科电缆实业有限公司
	ZR-BVR(185mm2)
	中国
	米
	64
	235
	15040
	签订合同后70天内

	20
	电池汇流盒到蓄电池连接线电力电缆
	广东金科/广东金科电缆实业有限公司
	ZR-BVR(185mm2)
	中国
	米
	100
	235
	23500
	签订合同后70天内

	21
	UPS到智算冷通道模块电力电缆
	广东金科/广东金科电缆实业有限公司
	WDZ－YJY(4*185+95mm2)
	中国
	米
	50
	1083
	54150
	签订合同后70天内

	22
	精密空调电力电缆
	广东金科/广东金科电缆实业有限公司
	RVV5*16mm2
	中国
	米
	175
	110
	19250
	签订合同后70天内

	23
	机柜线缆电力电缆
	广东金科/广东金科电缆实业有限公司
	ZRYJV3*6mm2
	中国
	米
	480
	25
	12000
	签订合同后70天内

	24
	系统集成、安装调试
	山东邮电/山东省邮电工程有限公司
	定制
	中国
	项
	1
	48000
	48000
	签订合同后70天内

	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	3389821
	/

	备件、专用工具、耗材等

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	合计
	人民币大写：叁佰叁拾捌万玖仟捌佰贰拾壹元整（￥：3389821元）
	/

	备注
	无
	/


2.本合同（清单1）总金额人民币大写：叁佰叁拾捌万玖仟捌佰贰拾壹元整（RMB：3389821元）。

3.本合同总金额为货物从生产厂家至河南中医药大学校内甲方指定地点总价。包括：货物和附属装置、备品备件、专用工具、安装调试、培训、运输、保险、验收检测费、各类税费及相关技术服务费用和验收合格之前及保修期与备品备件等为履行合同发生的所有含税费用。

4.乙方负责办理合同所涉及的进口货物海关免税手续，甲方协助乙方办理进口免税相关事项，提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，费用已包括在合同总金额内。

5.本合同执行期间合同总金额不变。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

6.乙方所供货物若与合同要求不相符时，甲方有权拒收，并拒付该部分货物的货款。

7.履约保证金：

双方签订合同前乙方按招标文件要求缴纳中标价（成交价）5%作为履约保证金，若乙方未履行合同或履行合同不符合要求的，则履约保证金不予退还；若乙方履行合同，货物经验收合格无质量问题，甲方无息退还履约保证金（凭收款收据）。

交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行账户：

开户名称：河南中医药大学

账  号：1702020609200014257

开户行：工商银行花园路支行（请注明中标通知书中的合同编号）
二、货物质量标准

1.乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家相关标准、行业强制性标准及环保要求。同时技术指标必须与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。用于临床的医疗仪器必须有有效的医疗器械注册证。

2.乙方提供的货物必须为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），且进货渠道合法。

3.乙方提供的货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。

4.乙方提供的货物不符合合同规定的质量要求的，甲方有权拒绝接收该货物，乙方应更换被拒绝的货物，并达到合同规定的质量要求，所造成的损失由乙方承担。必要时甲方有权解除合同。

5.因货物的质量问题发生争议，由河南省商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

三、货物包装、交货

1. 包装

⑴ 合同货物的包装必须与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失等由乙方负责。

⑵ 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

2. 交货

⑴ 乙方交货时间：合同生效后国产货物 70 日内全部完成交货。交货完毕后及时提交货物验收申请（货物经验收合格的，交货日期以甲方收到乙方验收申请函日期为准；验收不合格的，交货日期以实际验收合格日期为准）。即在2026年   月   日前完成全部仪器设备的安装调试，并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。乙方逾期交付物品，则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金，不足一周按一周计算。

⑵ 根据所购货物情况，甲方确定是否在发货前对所供货物进行检查，以保证所发货物与合同一致。所需费用由乙方承担。

⑶ 乙方交货地点：河南中医药大学指定地点。

⑷ 合同货物抵达甲方后，由甲乙双方一同清点货物数量，开箱检验表面状况，核对规格型号。并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。

⑸ 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括详细装箱单、质量证书、设备说明书、使用手册和其他相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

⑹ 专用工具及备品、备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

四、合同货物的安装、调试

1.乙方负责合同项下货物的安装调试至能够正常开机使用，且与合同要求的各项技术指标一致，符合各项安全标准，一切费用由乙方负责。

2.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

五、安全责任

乙方在安装、调试合同货物过程中要严格执行国家有关人身安全及防火安全的规定，做好各项防护措施，防止各类事故的发生，若造成人身伤害及货物损坏事故等，则由乙方负全部责任，并对甲方造成实际损失进行赔偿。
六、货物的验收

1.在甲方验收前，乙方应提交合同货物验收报告、每台仪器设备制造厂商出具的明细装箱单、每台仪器设备制造厂商出具的出厂质量证书、每台仪器设备制造厂商出具的使用说明书。

2.乙方应在甲方验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范要求进行的测试报告和验收报告，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

3.合同货物（系统）交货（完工）并完成操作培训，且正常运行30天后，甲方使用单位组织验收。验收应在甲乙双方共同参加下进行。

4.验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

7.进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，进口免税设备需要同时准备免税证明、报关单、外贸合同。

8.乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

9.合同货物验收未能通过的，乙方负责及时整改。若整改后仍未能合格的，甲方依法追究其经济及法律责任。

10.验收合格后双方共同签署验收报告，验收合格日期以最后的签字日为准。

七、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。与培训相关的未尽事宜按招标文件的要求及投标文件中提供的方案执行。如需要可另附培训协议。

八、 付款方式

中标的货物安装调试，正常运行30天后，采购方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格后采购方支付合同价的总额。

申请付款时必须提交以下文件和资料：1、资金支付申请书；2、由甲方签字的验收报告；3、教学、科研设备需开具增值税专用发票，其他货物、服务需开具增值税普通发票。

具体步骤：乙方填写《资金支付申请书》、开具抬头为甲方的发票，并送交甲方；甲方填写《验收报告》，乙方凭《资金支付申请书》和《验收报告》由甲方支付货款。

九、质保期限

本合同货物质保期 五 年。质保期自甲乙双方在设备验收报告签字之日起计算。
十、售后服务


1.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜（联系人：刘庆，电话：18703710531）。 

2.质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3.质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，最快5分钟内做出回应，一级故障2小时、二级故障4小时内、三级故障24小时内到达现场，一级故障24小时、复杂故障48小时排除故障。
4.质保期满后，乙方负责终身维修，维修需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用。维修响应时间为接到报修后24小时内。乙方不定期免费提供仪器维护和进行软件升级和技术指导。质保期满后，乙方根据用户需要提供使用人员继续培训服务，费用视情况而定。
十一、索赔

1.甲方如对乙方所提供的货物有异议，甲方有权根据有关检验结果向乙方提出索赔。

2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

⑴ 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

⑵ 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

⑶ 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，延长质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十二、违约责任

1. 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还。
2. 乙方交付的货物与投标文件或合同不相符的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额30%的违约金，同时履约保证金不予退还。
3. 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，则向乙方支付合同总额10%的违约金。
4. 乙方逾期交付货物（交付最终时间以甲方收到乙方提交的申请验收函之日为准，但若货物经验收不合格的，交付最终时间以最终验收合格日期为准。），则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金（不可抗力除外），违约金乙方同意从货款中扣除，逾期超过四周，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还”。

5. 甲方逾期付款，则每延迟一周付款甲方应向乙方支付货款总额0.5%违约金，违约金总额不超过合同总价的5%（不可抗力除外）。

6. 乙方必须按甲方指定地点按时交货，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，并承担由此产生的实际费用。不能按时调换至合格者，按不能交货处理。乙方若不能按时交货，甲方将不保证按时付款，所造成的一切后果由乙方承担。

7.若乙方提出换货，则按第十二条第2款执行。

十三、争端的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争执和分歧，甲乙双方通过友好协商解决或提交河南省政府采购管理部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁裁决。

2.在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

十四、合同组成
本项目招标文件、投标文件及下列附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1. 中标通知书（附件1）；

2. 中标货物分项报价一览表（附件2）；

3. 中标货物制造商配置清单（附件3）；

4. 中标货物技术参数及配置表（附件4）； 

5. 供货商质量保障及服务表（附件5）；

6. 中标货物安装培训计划表（附件6）

7. 中标货物制造商售后服务承诺（附件7）

8. 临床使用的医疗器械应提供一份以下复印件：①医疗器械注册证；②医疗器械产品注册登记表；③产品检验报告；④医疗器械生产许可证；⑤医疗器械经营企业许可证等复印件一份。并保证以上证件均在有效期内。

十五、合同解除和终止

1. 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内或在指定期限内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

十六、其他
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附件1：

中标通知书（扫描）
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附件2
投标货物分项报价一览表
	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	产

地
	单

位
	数量
	单价（RMB）
	小计（RMB）
	运输及

保险费
	技术

服务费
	税费
	交货日期
	交货地（港）
	备

注

	1
	模块化不间断电源系统
	APM2 600kVA
	维谛技术（绵阳）有限公司
	中国
	套
	1
	275593
	275593
	已含
	已含
	31705.39
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	2
	铅酸蓄电池
	UL12V200A
	维谛技术有限公司
	中国
	组
	2
	95331
	190662
	已含
	已含
	21934.57
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	3
	氟泵列间空调
	CR066RP1NLW712E30000PV040
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	台
	4
	210920
	843680
	已含
	已含
	97060.53
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/


	4
	房间级氟泵精密空调
	P1035UP
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	台
	1
	157439
	157439
	已含
	已含
	18112.45
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	5
	普通服务器机柜
	SR-V061220B
	维谛技术有限公司、维谛
	中国
	套
	20
	9484
	189680
	已含
	已含
	21821.59
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	6
	智算机柜
	SR-V061220BS
	维谛技术有限公司
	中国
	套
	5
	10910
	54550
	已含
	已含
	6275.66
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	7
	封闭冷通道
	SA2-D1220121
	维谛技术有限公司
	中国
	套
	1
	119272
	119272
	已含
	已含
	13721.56
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	8
	动环管理平台
	SiteWeb WorkStation
	维谛技术有限公司
	中国
	套
	1
	85700
	85700
	已含
	已含
	9859.29
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	9
	微动环监控系统
	SA2-M501
	维谛技术有限公司
	中国
	套
	1
	52171
	52171
	已含
	已含
	6001.97
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	10
	安防监控系统
	CHD-5F
	维谛技术有限公司
	中国
	套
	1
	35590
	35590
	已含
	已含
	4094.42
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	11
	市电输入配电柜
	定制
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	台
	1
	132544
	132544
	已含
	已含
	15248.42
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	12
	UPSA输出配电柜
	定制
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	台
	1
	84582
	84582
	已含
	已含
	9730.67
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	13
	UPSB输出配电柜
	定制
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	台
	1
	84582
	84582
	已含
	已含
	9730.67
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	14
	动力配电柜
	定制
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	台
	1
	87570
	87570
	已含
	已含
	10074.42
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	15
	智算精密列头柜
	定制
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	台
	1
	60000
	60000
	已含
	已含
	6902.65
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	16
	IT设备主输入电缆
	WDZ-YJY(4*185+95mm2)
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	米
	610
	1083
	660630
	已含
	已含
	76001.68
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	17
	动力设备主输入电缆
	定制
	山东省邮电工程有限公司
	中国
	米
	利旧　
	4000
	4000
	已含
	已含
	226.42
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	18
	UPS输入输出电力电缆
	WDZ-YJY(4*185+95mm2)
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	米
	92
	1083
	99636
	已含
	已含
	11462.55
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	19
	UPS到电池汇流盒连接线电力电缆
	ZR-BVR(185mm2)
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	米
	64
	235
	15040
	已含
	已含
	1730.27
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	20
	电池汇流盒到蓄电池连接线电力电缆
	ZR-BVR(185mm2)
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	米
	100
	235
	23500
	已含
	已含
	2703.54
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	21
	UPS到智算冷通道模块电力电缆
	WDZ－YJY(4*185+95mm2)
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	米
	50
	1083
	54150
	已含
	已含
	6229.65
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	22
	精密空调电力电缆
	RVV5*16mm2
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	米
	175
	110
	19250
	已含
	已含
	2214.6
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	23
	机柜线缆电力电缆
	ZRYJV3*6mm2
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	米
	480
	25
	12000
	已含
	已含
	1380.53
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	24
	系统集成、安装调试
	定制
	山东省邮电工程有限公司
	中国
	项
	1
	48000
	48000
	已含
	已含
	2716.98
	合同签订后

70日内
	郑东新区河南中医药大学
	/

	25
	备品备件

及其他
	配件

消耗品

维护工具盒：
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	3389821
	/
	/
	386940.48
	/
	/
	/

	人民币总价
	叁佰叁拾捌万玖仟捌佰贰拾壹元整（￥：3389821元）

	备注
	另附制造商：配置清单


甲方货物负责人签字：

附件3：制造商：
货物配置清单
	序号
	名称
	具体配置
	数量
	单位

	1
	模块化不间断电源系统
	600KVA 机框      
	1
	台

	
	
	60KVA模块
	5
	台

	
	
	电池开关柜
	1
	台

	
	
	通讯卡
	1
	张

	2
	铅酸蓄电池
	UL12V200A蓄电池
	80
	节

	3
	氟泵列间空调
	66KW制冷量精密空调
	4
	套

	4
	房间级氟泵精密空调
	35KW制冷量精密空调
	1
	套

	5
	普通服务器机柜
	机柜尺寸：宽600×高2000×深1200mm，含顶盖，2块竖直理线板，17台不含侧板，3台含侧板，均含底板，每台机柜配置4个托盘、1对L型导轨、20个1U盲板，每台机柜含2条竖直安装，单相220v交流输入，单相32A裸线，20个10A+4个16A输出的PDU
	20
	套

	6
	智算机柜
	机柜尺寸：宽600×高2000×深1200mm，含顶盖，2块竖直理线板，1台含侧板，4台不含侧板，含底板，每台机柜配置5个托盘、1对L型导轨、20个1U盲板，每台机柜含2条智算机柜用PDU
	5
	套

	7
	封闭冷通道
	门板组件-电动滑动门
	1
	个

	
	
	强电跨通道线槽 
	1
	个

	
	
	600宽开启天窗
	15
	个

	
	
	600宽柜顶线槽
	30
	个

	
	
	15.6寸管控屏包
	1
	个

	8
	动环管理平台
	SiteWeb工作站-旗舰版
	1
	套

	
	
	无线传输卡
	1
	套

	
	
	带显示机房用温湿度
	8
	个

	
	
	烟雾探测器
	3
	个

	
	
	非定位测漏控制器
	5
	个

	
	
	5米非定位水浸检测线
	5
	根

	
	
	壁挂式红外微波双鉴
	1
	个

	
	
	监控内容：8个温湿度传感器、3个烟雾探测器、5个水浸探测、1个红外探测器、玻璃隔断门禁、15个视频监控、1个短信告警猫、配电监控、UPS监控、空调监控、微模块机柜监控、各种传感器应支持即插即用。
	1
	项

	9
	微动环监控系统
	含1台RDU-501采集器、6个温湿度传感器、1盏声光告警灯、2条10m带式水浸、1个4DO、1个顶板状态门磁、2个通道门状态门磁、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、1条5米HDMI线缆、1条5米USB线缆、1条5米电源线。
	1
	套

	10
	安防监控系统
	200万像素红外半球摄像机
	15
	台

	
	
	16路硬盘录像机
	1
	台

	
	
	4T监控硬盘
	2
	块

	
	
	POE智能交换机
	1
	台

	
	
	指纹处理器
	2
	台

	
	
	指纹采集发行器
	1
	台

	
	
	出门按钮
	2
	个

	
	
	单门控制箱
	2
	个

	11
	市电输入配电柜
	输入总开关配置1250A/3P*1，输出配置1000/3P*4。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源需同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜需按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色要求与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。
	1
	台

	12
	UPSA输出配电柜
	输入总开关配置1000A/3P*1，输出配置250/3P*3，400A/3P*2，32A/3P*6。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜需按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色要求与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。
	1
	台

	13
	UPSB输出配电柜
	输入总开关配置1000A/3P*1，输出配置250/3P*3，400A/3P*2，32A/3P*6。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜需按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色要求与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。
	1
	台

	14
	动力配电柜
	输入总开关配置630A/3P*1，输出配置63/3P*15，32A/3P*2，32A/1P*9。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜需按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色要求与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。
	1
	台

	15
	智算精密列头柜
	1、输入空开400A/3P*2路，分路采用模块化设计，每个分路每路32A/1P*24，63A/3P*7。
2、柜体外壳采用优质冷轧钢板，具备良好的人机交互操作界面，9寸及以上LCD屏显示，采用DSP数字信号处理器，方便查看和操作。
3、除特殊说明外，63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上采用塑壳断路器。浪涌保护器SPD，标称工作电压需为三相，380Vac，50Hz，最大持续运行电压385V。
	1
	台

	16
	IT设备主输入电缆
	WDZ-YJY(4*185+95mm2)
	610
	米

	17
	动力设备主输入电缆
	定制
	利旧
	米

	18
	UPS输入输出电力电缆
	WDZ-YJY(4*185+95mm2)
	92
	米

	19
	UPS到电池汇流盒连接线电力电缆
	ZR-BVR(185mm2)
	64
	米

	20
	电池汇流盒到蓄电池连接线电力电缆
	ZR-BVR(185mm2)
	100
	米

	21
	UPS到智算冷通道模块电力电缆
	WDZ－YJY(4*185+95mm2)
	50
	米

	22
	精密空调电力电缆
	RVV5*16mm2
	175
	米

	23
	机柜线缆电力电缆
	ZRYJV3*6mm2
	480
	米

	24
	系统集成、安装调试
	定制
	1
	项


甲方货物负责人签字：
附件4：                                         货物技术参数及配置表

	序号
	货物或配置名称
	图片
	型号规格
	规格参数
	数量
	制造厂(商)
	原产地

(国)
	甲方货物负责人签字确认

	1
	模块化不间断电源系统
	[image: image4.png]



	APM2 600kVA
	1、系统要求：本次招标为1套600kVA（整机柜系统总容量）模块化不间断电源，一期建设每套内部功率模块配置容量为240kVA并额外冗余1个60KVA模块，单模块容量为60KVA。

2、系统设备满足具备良好的高温带载能力，40℃持续运行不降额，在50℃的环境温度下输出80%的额定功率，系统内部采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生，提供彩页作证明材料。

3、系统采用高品质交直流电容，采用特殊散热及纹波控制设计，满载运行寿命可达15年。

4、★系统内部的功率模块采用分散控制技术，避免单一控制方式带来的单点故障问题，确保整机的可靠性。提供彩页佐证。

5. 系统同步双母线能力：主机内置双母线同步功能，便于现场只需连接LBS线缆或LBS装置即可实现多台设备输出同步功能，无需增加其它组件即可保持输出电压的频率、相位相同。

6、输入额定电压为380/400/415VAC，输入电压范围380VAC（-20%，+25%）不降额，不降额电压范围涵盖YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》输入电压范围要求的I类值。提供彩页作为佐证资料。

7、 整流器输入性能符合YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》中一类标准，双变换工作时，输入电流谐波, 满载时为1.2%,50%负载率时为1.8%，30%负载率时为2.2%；输入功率因数，满载时为0.999，50%负载率时为0.999。30%负载率时为0.999，提供模块化不间断电源检测报告作为证明材料。

8、★整机系统效率：30%负载时，效率为97.57%，50%负载时，效率为97.5%；提供投标产品的模块化不间断电源检测报告资料证明。

9、系统具备故障录波功能，可对系统控制逻辑捕获的实时波形进行故障排除，并将实时波形报告给最终用户或服务人员。系统显示屏可提供系统的事件日志。工作电压、电流等数据为实时采集，在设备正常工作时，将设备正常工作时的波形数据存储进内存，并不断刷新。

10、设备提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，提供9英寸全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作，提供彩页作为佐证材料。

11、系统满足配置相应的电池开关柜。柜内标配的电池总开关选用头部品牌断路器，电池总开关具有分励脱扣线圈，此外电池总开关柜具有以下功能：


①在设备出现故障断开电池开关时，设备发出信号，使电池开关跳闸，同时电池开关有过载保护和短路保护的脱扣功能；


②支持EPO功能。按下设备触摸控制面板上的EPO开关时，电池开关自动断开；

12、逆变器过载能力：110%额定电流，过载1小时（60min）；125%额定电流，过载10min；150%额定电流，过载1分钟(1min)后转旁路供电。

13、系统具备独立电池变换器。采用2线电池，电池无需N线，节省电池线缆投资。提供投标产品的宣传彩页作证明材料。

14、提供的模块化不间断电源具有产品碳足迹报告。

15、★设备的制造商已通过ISO50001能效管理体系认证，证书内认证覆盖的业务范围包含交流不间断电源，提供对应证书作证明材料。

16、提供五年的原厂售后服务。
	1
	维谛技术（绵阳）有限公司
	中国
	

	2
	铅酸蓄电池
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	UL12V200A
	1、采用免维护铅酸蓄电池供电，蓄电池容量为200AH，每组40节蓄电池，含电池架及设备支架。
2、蓄电池在环境温度25℃时的设计寿命为12年。
3、蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。
4、蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。极板厚度与使用寿命相适应。
5、阻燃性能：蓄电池间连接条、终端接头选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料具有阻燃性，其阻燃标准符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。
6、蓄电池使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在10KPa-20KPa范围内，开阀压力在10KPa-22KPa范围内。
7、密封反应效率＞97%；
8、提供五年的原厂售后服务。
	2
	维谛技术有限公司
	中国
	

	3
	氟泵列间空调
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	CR066RP1NLW712E30000PV040
	一、系统要求：
★设备为原厂生产产品(非ODM或OEM代工产品)。提供同系列产品的第三方检测报告。
二、技术要求:
1、总体要求：单台空调室内机总冷量66KW，单台空调风量12000m³/h，加热量6KW,加湿量1.5Kg/h，含制冷剂及设备支架，室外机环境温度45℃，室外机采用集成变频氟泵功能的V型集中式冷凝器，室外机采用的V型冷凝器，兼容泵组件，氟泵不单独占用室外占地面积。
2、列间空调机组输入电压允许波动范围220/380V±10%，频率50HZ±2HZ。湿度调节范围20%～55%RH，湿度调节精度±5%RH。
3、列间空调具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩机，冷量输出可实现20%-100%连续调节。

4、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，包括12个的独立的EC风机（变频）， EC风机采用2个直流电源模块提供稳定可靠供电。提供2个直流电源模块图片。
5、选用“V”型大面积蒸发器，保障换热效率。
6、列间空调的控制系统：采用先进的模糊逻辑控制或PID微处理控制器，具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，存储历史告警信息不小于999条。每台机组标准配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器。

7、★室外机噪音小于53dB(A)，提供第三方权威测试报告。
8、为确保微模块产品间的耦合性、一致性，便于维护管理，配电柜、精密列头柜、机柜、精密空调、模块化不间断电源、封闭冷通道、微动环监控采用同一品牌。提供五年的原厂售后服务。

9、投标人所提供的设备具备中国节能认证产品认证证书。
10、投标方所提供设备的生产制造厂商具有中国设备维修安装企业能力等级证书，且须满足制冷空调A类I级、D类I级以上等级，并提供相应的证书资料。

11、★为响应国家绿色节能、低碳智造，精密空调产品具有并提供产品碳足迹报告。
	4
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	

	4
	房间级氟泵精密空调
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	P1035UP
	1、★设备为原厂生产产品(非ODM或OEM代工产品)。提供同系列产品的第三方检测报告。

2、单台空调室内机总冷量35KW，单台空调风量7400m³/h，加热量9KW，上送风，含制冷剂及设备支架，室外机环境温度为45℃，室外机采用集成变频氟泵功能的V型集中式冷凝器。
3、 机组的室内风机系统，为保障其可靠性，包括1台的独立的EC（变频）风机。
4、机房精密空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。温度调节范围：18℃ ～40℃，温度调节精度：±1℃ ，温度变化率<5℃/小时。

5、机房精密空调机组在系统的状态和设置正常的情况下节能空调满足以下三种模式：1)变频压缩机模式 2)低压比模式3)氟泵自然冷模式

6、室外机噪音小于53dB(A)，提供第三方权威测试报告。
7、选用高效大面积“V”型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率，蒸发器具有爆破实验测试报告。
8、采用电子膨胀阀，无级调节开度10%～100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确。
9、★投标空调配氟泵节能系统，可实现利用自然冷达到节能的效果，氟泵的运行功率不超过530W。并提供小于530W的氟泵机组第三方检测报告。

10、提供五年的原厂售后服务。
	1
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	

	5
	普通服务器机柜
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	SR-V061220B
	1、机柜尺寸：宽600×高2000×深1200mm，含顶盖，2块竖直理线板，17台不含侧板，3台含侧板，均含底板，每台机柜配置4个托盘、1对L型导轨、20个1U盲板，每台机柜含2条PDU，含设备支架。
2、产品材料满足，前后网孔门材料采用不小于1.5mm冷板；立柱材料不小于2.0mm冷板；框架材料不小于1.5mm冷板；
3、机柜内部设置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够支持前后移动调节。
4、PDU：竖直安装，单相220v交流输入，单相32A裸线，20个10A+4个16A输出，每台机柜配备2条PDU。

5、投标产品静态承重2600kg，提供第三方检测报告。
6、机柜满足抗震要求，依照YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载680kg情况下，连续通过不低于8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构抗震测试报告。
7、为方便柜内设备上下架、日常管理维护，机柜前后门开启角度均为140度，提供第三方检测报告。
8、投标产品前后门采用网孔门设计，网孔为六边形设计,前门通孔率大为83.8％，后门通孔率为84%。利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求，提供第三方检测报告。

9、为确保微模块产品间的耦合性、一致性，便于后期维护管理，机柜与封闭冷通道采用同一品牌，提供五年的原厂售后服务。
	20
	维谛技术有限公司、维谛
	中国
	

	6
	智算机柜
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	SR-V061220BS
	1、机柜尺寸：宽600×高2000×深1200mm，含顶盖，2块竖直理线板，1台含侧板，4台不含侧板，含底板，每台机柜配置5个托盘、1对L型导轨、20个1U盲板，每台机柜含2条智算机柜用PDU，含设备支架。
2、产品材料满足，前后网孔门材料采用不小于1.5mm冷板；立柱材料不小于2.0mm冷板；框架材料不小于1.5mm冷板；
3、机柜内部设置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够支持前后移动调节。
4、★投标产品静态承重2600kg，提供第三方检测报告。
5、★机柜满足抗震要求，依照YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载680kg情况下，连续通过不低于8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构抗震测试报告。
6、为方便柜内设备上下架、日常管理维护，机柜前后门开启角度均为140度，提供第三方检测报告。
7、★投标产品前后门采用网孔门设计，网孔为六边形设计,前门通孔率大为83.8％，后门通孔率为84%。利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求，提供第三方检测报告。

8、为确保微模块产品间的耦合性、一致性，便于后期维护管理，机柜与封闭冷通道采用同一品牌。提供五年的原厂售后服务。
	5
	维谛技术有限公司
	中国
	

	7
	封闭冷通道
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	SA2-D1220121
	1、封闭冷通道组件的所有天窗均透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度为5mm，保证91.07%的可见光透射比，并提供检测报告。
2、 封闭冷通道组件两侧门配备电动无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例98%。钢化玻璃厚度12mm。
3、封闭冷通道的所有天窗必须全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启。
4、通道内灯光系统采用三色可调灯光，本项目按照白、蓝、红三色配置，光源采用LED灯条，天窗支架内嵌入式安装;通道内照明系统与冷池组微环境监控主机联动。
5、微模块整体抗震通过抗震测试，提供测试证明材料。
6、★为确保微模块节能效果，提供第三方检验报告，PUE测试结果在各工况下均低于1.2。
7、微模块端门处配置一个15寸本地触摸管控屏，触摸管控屏采用商用工业级产品，不采用PAD等民用产品。提供触摸管控屏MTBF检测报告，MTBF大于5万小时。

8、为确保微模块产品间的耦合性、一致性，便于后期维护管理，封闭冷通道与机柜采用同一品牌。提供五年的原厂售后服务。
	1
	维谛技术有限公司
	中国
	

	8
	动环管理平台
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	SiteWeb WorkStation
	1、动力环境监控系统具有先进性、高可靠性、安全性、实时性、可及性、可扩展性、开放性；系统通过专业杀毒软件扫描无明显漏洞。

2、监控系统具有性能管理、报警管理、权限管理、数据管理、报表管理、门禁管理、视频管理、日志管理等功能；

采集器端口满足： 8路AI/DI通用通道、4路DO通、16路串口（其中4路RS232/485复用， 12路RS485接口）、4路以太网通讯网口（至少有一路千兆网口支持IEEE 802.3 10/100/1000 BASE-T 标准）、1路USB2.0标准接口。

3、机房环境监测：布置8个温湿度传感器、3个烟雾探测器、5个水浸探测、1个红外探测器、玻璃隔断门禁、15个视频监控、1个短信告警猫、配电监控、UPS监控、空调监控、微模块机柜监控、各种传感器支持即插即用。
	1
	维谛技术有限公司
	中国
	

	9
	微动环监控系统
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	SA2-M501
	1、模块机房提供一个整体的动力环境监控接口，采集器实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾等设备的不间断监控，监控信息提供标准的通讯接口给机房管理平台集成接入，含智能设备扩展卡。
2、监控采集器可将监控采集器对机房物理基础设施信息的采集与向BMS楼宇管理系统的上报隔离；同时，监控采集器采用双电源设计，以提升供电可靠性。
3、微模块内环境监测：环境采集点6个温湿度传感器、2条带式漏水感应绳、1个红外微波双鉴入侵探测器、1个门磁传感器，并提供1只声光告警灯作为微模块本地告警用。
4、微模块PUE计量：动环管理单元支持监测微模块的PUE值，并提供不少于1000条历史数据的记录和查询。
5、★采集服务器规格：支持IOS和Android版移动监控APP，通过智能移动终端进行监控。提供两大操作系统下存在APP的用户手册，并提供各类可查看信息。

6、满足智能联网产品（网络安全）增强级的要求，提供公安部出具的社会公共安全产品认证证书及测试报告。
	1
	维谛技术有限公司
	中国
	

	10
	安防监控系统
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	CHD-5F
	1、15台网络高清红外半球摄像头： 定焦4mm，1/2.8" CMOS； 200万像素定焦；自动光圈1920 × 1080； 不小于30米红外防水防暴，标配电源，带SD卡接口，DC12V/PoE
(2) 1个标准16路NVR：标准16路NVR，支持1200W高清网络视频输入/支持1路VGA，1路HDMI/1U高度/可插2块SATA硬盘/硬盘容量，最高支持10TB/DC12V/19英寸机架安装
3、2块4T硬盘
4、1台POE智能交换机
5、2个指纹处理器：IC卡指纹处理器、指纹识别+IC读卡+密码键盘、支持维根输出、 RS485通讯
6、1台IC卡指纹采集发行器
7、2套出门按钮：不锈钢出门按钮，配套门禁使用，每套门出门处配置，无需身份验证
8、2套单门门禁控制箱
	1
	维谛技术有限公司
	中国
	

	11
	市电输入配电柜
	/
	定制
	1、负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施，并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。满足输入总开关配置1250A/3P*1，输出配置1000A/3P*4。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。
2、★投标设备（市电输入配电柜、UPSA输出配电柜、UPSB输出配电柜、动力配电柜、智算精密列头柜），均为设备厂家原厂生产的产品，提供同系列产品的检验报告。提供五年的原厂售后服务。

3、为确保柜体镀层质量，所有结构件在原厂喷涂，投标制造商工厂具备完整喷涂生产线，提供喷涂设备资产证明文件。
4、柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.98%，提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》证明。
5、提供同系列产品第三方检测机构出具的开关柜壳体盐雾测试及电弧试验报告、节能产品认证试验报告、提供抗震9级烈度抗震测试报告。
	1
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	

	12
	UPSA输出配电柜
	/
	定制
	1、负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施，并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。满足输入总开关配置1000A/3P*1，输出配置250A/3P*3，400A/3P*2，32A/3P*6。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。

2、为了确保柜体镀层质量，所有结构件均在原厂喷涂，投标制造商工厂具备完整喷涂生产线，提供喷涂设备资产证明文件。
3、柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.98%，并提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》证明。
4、提供同系列产品第三方检测机构出具的开关柜壳体盐雾测试及电弧试验报告、节能产品认证试验报告、提供抗震9级烈度抗震测试报告。
	1
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	

	13
	UPSB输出配电柜
	/
	定制
	1、负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施，并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。满足输入总开关配置1000A/3P*1，输出配置250A/3P*3，400A/3P*2，32A/3P*6。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。

2、为了确保柜体镀层质量，所有结构件均在原厂喷涂，投标制造商工厂具备完整喷涂生产线，提供喷涂设备资产证明文件。
3、柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.98%，并提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》证明。
4、提供同系列产品第三方检测机构出具的开关柜壳体盐雾测试及电弧试验报告、节能产品认证试验报告、提供抗震9级烈度抗震测试报告。
	1
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	

	14
	动力配电柜
	/
	定制
	1、负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施，并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。满足输入总开关配置630A/3P*1，输出配置63A/3P*15，32A/3P*2，32A/1P*9。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。

2、为了确保柜体镀层质量，所有结构件均在原厂喷涂，投标制造商工厂具备完整喷涂生产线，提供喷涂设备资产证明文件。
3、柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.98%，并提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》证明。
4、满足提供同系列产品第三方检测机构出具的开关柜壳体盐雾测试及电弧试验报告、节能产品认证试验报告、提供抗震9级烈度抗震测试报告。
	1
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	

	15
	智算精密列头柜
	/
	定制
	1、精密配电柜的外观、颜色和尺寸与模块化机房整体保持一致，入列安装。输入空开400A/3P*2路，分路采用模块化设计，每个分路中每路32A/1P*24，63A/3P*7。采用原厂生产产品，不是OEM或ODM产品。提供五年的原厂售后服务。

2、柜体外壳采用优质冷轧钢板，具备良好的人机交互操作界面，9寸LCD屏显示，采用DSP数字信号处理器，方便查看和操作。
3、配电柜中所使用的断路器采用头部品牌。除特殊说明外，63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上采用塑壳断路器。浪涌保护器SPD，标称工作电压为三相，380Vac，50Hz，最大持续运行电压385V。

4、柜体母线采用高电导率纯铜导体，机架内所有一、二次连接铜母排、铜导线均从正规厂购买，为优质电解铜生产而成，铜排纯度99.98%，并且提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》
5、精密配电柜的监控系统：

（1）主进回路部分监控的电气参数包括：三相电压，三相电流，电流百分比，频率，功率因数，电量，电压谐波，电流谐波，有功功率，无功功率，视在功率，中线电流，开关状态等。

（2）支路监控和显示参数包括:各支路电流，额定电流，电流百分比，电量，电流谐波百分比，开关状态，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数等。

（3）主路及各支路的电量参数能以图形可视化界面按周、按月、按年进行计量，在后台监控系统中，可根据需要对任意时间段的电量进行分段计量。在柜体本地的监控及显示系统中，具备主路及各支路电压、电流波形的录波功能，可根据存储卡容量存取一定时间段的波形历史记录。

（4）当主路或支路断路器因故障而跳闸脱扣时，该功能能抓取并记录跳闸时间段的电压、电流波形，方便运维人员分析比对，查找故障原因。主进回路及各支路的监控参数能自动存储，并且所有数据在系统掉电时仍能保持，本地存储所有监控信息不少于2000条。

（5）★配电柜各主路、支路的电压、电流、电能测量精度不低于1%。提供第三方检测报告。
6、地震烈度：9级烈度抗震，提供第三方测试报告和合格证书。
	1
	维谛技术（江门）有限公司
	中国
	

	16
	IT设备主输入电缆
	/
	WDZ-YJY(4*185+95mm2)
	WDZ-YJY(4*185+95mm2)
	610
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	

	17
	动力设备主输入电缆
	/
	定制
	利用原有电缆，本次只做设备端接工作
	利旧　
	山东省邮电工程有限公司
	中国
	

	18
	UPS输入输出电力电缆
	/
	WDZ-YJY(4*185+95mm2)
	WDZ-YJY(4*185+95mm2)
	92
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	

	19
	UPS到电池汇流盒连接线电力电缆
	/
	ZR-BVR(185mm2)
	ZR-BVR(185mm2)
	64
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	

	20
	电池汇流盒到蓄电池连接线电力电缆
	/
	ZR-BVR(185mm2)
	ZR-BVR(185mm2)
	100
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	

	21
	UPS到智算冷通道模块电力电缆
	/
	WDZ－YJY(4*185+95mm2)
	WDZ－YJY(4*185+95mm2)
	50
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	

	22
	精密空调电力电缆
	/
	RVV5*16mm2
	RVV5*16mm2
	175
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	

	23
	机柜线缆电力电缆
	/
	ZRYJV3*6mm2
	ZRYJV3*6mm2
	480
	广东金科电缆实业有限公司
	中国
	

	24
	系统集成、安装调试
	/
	定制
	提供包含但不限于：

1、完成工作监控区与核心机房区域之间的物理隔离玻璃隔断安装（面积约60平方米）；
2、完成上述设备的安装及联调工作。
	1
	山东省邮电工程有限公司
	中国
	


甲方货物负责人签字：

[image: image14.png]F# 52

BB L ARATI B AR BRA R R RIS R RS R

B WHPEAAY:
AR MR RTRIG-2026-730 (054D CROSIRIEE 3) , RATR S
6Tt 0 AR A R S5 «
s BRI RS il A
T [EnRE i3
P T L3
5[ L3
WBLHE R AR &
4B AT e BT | BARRS
5.
[ 2 SRR L)
[ B30 2026 1) 7] BRERGEE
T WA WA LRRARS
T ERRARS LG, SRR
8| wrenmsm 2 AR CREBRANES. WK
. )
9| memr R |2
2P COIR A T WA
w0 | s EELE
u | ki s
R 71 PRABIR,
SR 98 BRI &
2| s AL
8 AT, RIGRDE RN
W ER T
[EN EX LT ik 20
V| R I A T R
15| wikEn it
ERIATIED 10 ZRIAT, B
16| EPREAREASN PR EARAE,
17| wssae ’
P
o [EREE
0| W
3| S

AEATEF R LR




[image: image15.png]Wit 6

TMRET RI-2026-739 B-& Rl 23 Il

5 [T

R

NN

11 B9 BT DA A3 8
i

| R, R, AT
] IR | PN, L 9:00~11:30, T4 14:00-16:30
BN 104
AR | am
i i

A | semmeon

T T R AR5 17 DL 0 B
TR, IR

2. REEREHIE 20 FANEIOS, FRUREAIR
B R R R R, S0 2 RO e
SOOREHTH I, AT ILREORE, RORBHIER

ARANET
BAA Mk
BRIE: w3105

SRR, 19703710551




 

[image: image16.png]LLas LA AT T 5 U8 S5 AR

TR LI RECITINA AR TR 5 18, RIERBRANFIRER
Wit Sk WS RIS S SRR LR R
WHLE, ST BRI AT
RN, WA HE ARG, RIS T IR RS
e G DT,
ARSI LA VRO SN ST G0, U
B JUBRE. RIS S50 AR,





